单位名称（公章）：

联系人及联系方式：

- 项目名称：安徽建筑大学二次供水水箱清洗消毒及水质检测项目

- 预算金额：8万（一年）

- 项目概况：安徽建筑大学紫云路、金寨路校区5处不锈钢水箱蓄水共294.35m³（其中紫云路校区3处、金寨路校区2处），每季度需对学校两个校区二次供水设施进行清洗、消毒和水质检测，每月按要求添加消毒药剂等其他服务。

- 资格要求：

1、近三年（2023年1月1日至今）有二次供水水箱清洗消毒项目业绩至少一个, 以合同签订日期为准（提供合同复印件，原件备查）；

2、拟派工作人员均须持有健康证和卫生监督部门颁发的管理员卫生知识培训证书（提供卫生知识培训证书复印件和有效期内的健康证复印件，至少4人，原件备查）；

- 付款方式：【供应商可以批注形式提出合理化建议】

全年服务结束，提交清洗消毒记录及水质检测报告等资料后，支付全部款项。

六、服务范围及要求

1、服务范围

安徽建筑大学蓄水箱清单

| 序号 | 水箱位置 | 数量 | 体积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫云路校区徽风楼 | 1个 | 16m³ |
| 2 | 紫云路校区徽韵楼 | 1个 | 24m³ |
| 3 | 紫云路校区徽创楼 | 2个 | 82.80m³+82.80m³ |
| 4 | 金寨路校区20-22#教工楼 | 2个 | 18.75m³+15m³ |
| 5 | 金寨路校区10#研究生公寓楼 | 1个 | 55m³ |

## 2、服务总体要求

1、安徽建筑大学紫云路、金寨路校区5处蓄水箱(不锈钢水箱共294.35m³）每年按季度对学校二次供水设施进行清洗、消毒和水质检测，每月按要求添加消毒药剂。

2、设施清洗、消毒后每次取水箱水样5个做水质检测，需保证水质清洁达标，符合国家标准。

3、水质检测项目需按照合肥市卫生监督部门要求检测，并出具合格检测报告，检测报告必须具备CMA认证标志。

4、做好二次供水设施周围的卫生清洁工作，防止水质二次污染。

5、代为办理学校二次供水卫生许可证及年审。

6、一年2次对5处生活水泵（8组变频泵）及控制柜进行维护保养。

（1）泵运行平稳，流量和压力符合设计要求；

（2）控制柜的信号通讯正常，准确，显示正确；

（3）控制柜的接线不松动，无火灾，无灰尘，功能正常；

（4）电机接地绝缘电阻符合要求；

（5）泵轴承完全可靠地润滑，泵运行平稳，轴承不热，噪音符合规范要求。

7、变频柜、水泵等供水设备发生故障时，2小时内赶到学校予以检查抢修（如发生费用，水泵、电机等主材价格按合肥地区同期市场信息价执行，其他辅材按学校同期工程服务商下浮率执行）。

8、每学期开学前5日内，对金寨路、紫云路校区供水管道进行一次放水冲洗，并在冲洗结束后在金寨路、紫云路校区分别取2个水样做水质检测，取样点由委托人随机指定。

9、中标人进场服务时，所有作业人员名单及相关资质证书，必须与投标文件中作业人员名单、身份证号码、手机号码等信息相符，由采购人进行核查，如不相符，采购人有权叫停作业及终止合同。

10、作业人员佩戴防护用品后进入水箱进行清洗作业，同时留一人在水箱外守望，随时与水箱内人员保持联系。

11、水箱清洗消毒后7日内由中标人委托的第三方水质检测中心至现场提取水样进行全项检测，并出具检测报告（需提供纸质报告原件及电子PDF档）。实际检测项目和纸质报告以委托人要求为准。

12、所用的消毒剂、清洗剂和除垢剂等涉及饮用水的卫生安全产品，应获得卫生行政许可部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可。

13、中标人每次清洗过程应保留好现场照片，同时现场工作单记录应填写完整，需经过委托人管理人员签字认可。

14、所有涉饮用水产品应提前将所投放药品的卫生许可证及生产批号复印件交由委托人存档备查。

15、中标人应确保在维保过程中的工作安全，做好防护措施。如出现安全事故或意外事件造成的乙方人员、甲方或任何第三方人身损害或财产损失，乙方应承担全部法律责任和后果。

3、服务标准及人员条件

| 服务类型 | 服务要求 | 服务标准 | 人员条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安徽建筑大学二次供水水箱清洗消毒及水质检测项目 | 提供的服务符合中国国家、行业、地方等有关准、规范(尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。水质检测结果符合国家规范要求。 | 严格按照国家及地方相关标准规范开展服务，主要包括但不限于《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-2025）、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）、《合肥市城市供水条例》等相关规定，对酒店二次生活水箱进行清洗、消毒、水样化验，保证清洗消毒后的二次供水水质符合国家饮用水卫生标准。 | 拟派消毒人员须持有卫生部门颁发的《健康证明》（有效期内）和卫生监督部门颁发的《生活饮用水供管人员卫生和培训合格证》 |

4、人员要求

满足招标文件服务内容要求。

5、物资、设备、工器具配备等要求

成交供应商须自备（安全防护用品、维护、维修、排水设备材料、检测工具器具等等）、消毒剂、除垢剂、防护用品、急救物品等，往返交通自理(包工包料，所使用的消毒药剂需具有符合国家标准的合格证书)。

七、报价要求

本项目采用固定总价合同，投标人的投标报价，在合同执行过程中保持不变，不得以任何理由 向招标人要求增加费用。

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判范围 | 水箱清洗消毒、水质检测、生活泵及控制柜维修保养等 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币大写： 人民币小写： |
| 备注说明 | 其中： 1、水箱清洗消毒费用； 2、水质检测费用； 3、生活泵及控制柜维修保养费用； 4、其他费用。 |

八、其他方面的建议