安徽建筑大学学生公寓火灾自动报警设备采购项目市场调研公告

各单位：
[bookmark: _GoBack]我校拟于2026年11月招标安徽建筑大学学生公寓火灾自动报警设备采购项目，现面向你单位征询相关意见，请根据工作实际填写相关情况并提出反馈意见（反馈意见可以批注形式反馈），最迟请于2026年10月28日17:00之前反馈至邮箱hqjt@ahjzu.edu.cn，谢谢！
 
 
安徽建筑大学后勤基建处
                              2026年10月26日










单位名称（公章）：
联系人及联系方式：

1、 项目名称：安徽建筑大学学生公寓火灾自动报警设备采购项目
二、预算金额：80万元 
三、项目概况：
实现对两校区27栋学生公寓火灾探测和报警，增强宿舍楼火灾预警和快速人员疏散能力。
（一）供货及安装期限：接采购人通知，15个日历天完成安装
[bookmark: _Toc31309]（二）包装和运输：中标人负责包装及运输工作
（三）资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、需在社会消防技术服务信息系统（shhxf.119.gov.cn）备案。
（四）付款条件：货物进场安装完成经验收合格后一次性付款
（五）安装调试、质保及售后服务要求
1.中标后采购人有权要求供应商提供所投产品（包括但不限于独立式光电感烟火灾探测报警器、智慧消防物联网云平台等）经采购人核对品牌、型号规格后，测试所有功能和参数（提供的实物须与响应文件内的设备外观和接口相同，功能须与响应文件内提供的一致，不得以设备升级或停产为理由进行调换和变更），如未能按要求提供或与所投产品参数不符合，采购人有权追究法律责任；
2、要求投标人提供的证明材料，中标人应在合同签订前提供原件供核查。所提供的证明材料一经查出虚假响应标的参数或者伪造证件,将按照相关法律法规处理。
3.投标人所投设备必须为原厂原装产品，不得私自改配、以次充好。本项目中若发生以下任一情况，视为中标人违约，采购人将追究违约责任，由此造成的任何损失由中标人自行承担： 
（1）合同签订后采购人将向中标产品的设备原厂进行确认，若发现中标人存在伪造、虚报等不诚信行为的；
（2）合同签订后采购人将对中标人提供的产品及其部件的条形码或序列号进行官方验证，若属于非官方产品或假冒伪劣产品的；
（3）合同签订后采购人对中标人提供的相关证明材料进行验证，若存在虚假、造假的，由此造成的损失由中标人承担，采购人有权追究中标人一切责任。 
4.自检合格才能进行货物验收；若因本次标的产品原因导致检测不合格，需要更换满足要求的产品并进行复检，复检仍不合格，一切责任由中标人承担。情节严重的，采购人将追究违约责任，中标人承担一切法律责任和不利后果（包括但不限于解除合同、支付违约金等）。
6、电子档案建设：为宿舍楼安装的设备需配套制作统一的电子档案，含设备信息、对应位置信息，能够以列表版形式在学校现有智慧消防平台展示，发生报警后能够快速调出和查看报警点位信息。
7、服务期内，中标人提供免费消防安全监测核警服务，提供7×24小时远程监测服务，设备发生告警后，远程值守人员通过电话、短信进行告警通知学校工作人员，快速进行火警处置。
四、技术参数等要求【各单位可以批注形式提出合理化建议各单位请根据本单位实际情况填写】
	名 称
	技术要求
	数量

	▲独立式光电感烟火灾探测报警器
	1、通讯方式：NB-IoT或4G或Lora，采用Lora应配套建立网络基站；
2、工作原理：报警器采用立式两发一收光学迷宫，当烟雾进入光学迷宫，使光信号产生散射，光敏元件接收到散射光，当接收光强度达到预定阈值时，报警器发出火警信号，（红色）火警指示灯常亮，并启动蜂鸣器报警；
3、工作电压：DC 3.0V；
4、工作电流：静态电流≤25uA；
5、报警器灵敏度：0.18-0.25dB/m；
6、报警静音时间：约 80 秒；
7、使用环境：温度-10℃-65℃；相对湿度≤ 95%；
8、报警方式：声、光报警；
9、报警音量：≥80dB （3 米）；
10、心跳周期：23h（可调）；
11、低电量告警：产品具有电池电压检测功能及低压报警功能；
12、通信流量：提供3年通信流量；
13、电池电量：电池单节电池使用时效应能达3年，3年内由中标企业负责维保和更换，保证设备的正常使用；
15、具有国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型检验报告（需提供相关检验报告扫描件）；
16、具有中华人民共和国工业和信息化部电信设备进网许可证（需提供相关证书扫描件）；
17、具有中华人民共和国工业和信息化部无线电发射设备型号核准证（需提供相关证书扫描件）；
18、设备所使用的电池具有CMA和CNAS标识的第三方检验检测机构出具的检测或检验报告（需提供相关检测报告扫描件）。
	约5300个，具体以实际为准

	无线声光报警器
	1、通讯方式：NB-IoT或4G或Lora，采用Lora应配套建立网络；
2、报警方式：声光报警
3、工作电压：DC 3.0V
4、声压级：≥80dB （3 米）
5、变调周期：2S-4.5S
6、闪光频率：1.1Hz-1.7Hz
7、工作电流：≤30mA 
8、使用环境：温度-10℃-65℃；相对湿度≤ 95%；
9、通信流量：提供3年通信流量；
10、电子式编码，支持手持式调试器编码。可通过无线方式接收无线火灾报警控制器发出的启动命令，发出强烈的周期闪光及变调火警声。
	约520台，具体以实际为准

	手动报警按钮
	电子式编码，支持手持式调试器编码
工作电源：DC 3V，产品具有自检功能。
手报外形采用拔插拆卸式顶盖设计，方便现场调试维护，按下按钮后，触点闭合。CPU检测到闭合信号后，通过无线模组向控制器返回报警信号，并且点亮火警灯。
	约520个，具体以实际为准

	中继模块
	能够检测自身主备电故障，并通过 LED 指示故障状态；
直流备电DC3.7V/2000mA ，（主电：AC220V转DC5V/2A），主备电自动切换，并具有相应的 LED 指示。中继模块部件模式下不检测自身备电故障。产品具有自检功能,具有自愿性产品认证证书。中继模块外接直流 24V 电源（适配器或控制器 24V 端子取电）为系统供电，能够配接无线烟感、无线手报、无线声光、无线输入输出模块等部件，具有接收转发无线部件火灾报警信息功能、同时能够转发无线控制器的联动控制命令。通过集成电源管理芯片实现网关的主备电自动切换及备电充放电管理的功能。具有输入检测功能，能够配接非编码探测器接收信号。
	约130个，具体以实际为准

	无线火灾报警控制器
	具有信息记录功能；具有设备消音、复位、屏蔽功能；最大通讯距离≥1000m(空旷环境)；采用液晶显示器显示信息；通过软件实现控制功能；配有打印机，实时打印系统运行信息；支持有线无线混合带点，支持有线无线点位混合联动；具有信号检测值查询功能；支持通过U盘将编程信息同步上传至无线火灾报警控制器控制器。
	2套

	智慧消防物联网云平台
	所有设备可与学校现有智慧消防系统对接，应有以下基本功能：
1.警情监视：发生火警时，火警信息实时上传至系统，并显示具体位置和设备信息，辅助值班人员及时处理。
2.警情处理：值班人员接收到警情，按系统预设流程进行处理。
3.地理信息：以地图定位的方式，实时显示警情发生的地图地理信息。
4.报表管理：中心和联网单位，对日常消防事务的多维度可视化统计和分析。
5.数据报表及图形化数据展示。
6、电池电量低于电量设定值（20%）后，可上报电池欠压数据，声光按规则动作；且能保证设备继续工作不少于一个月时间。
7、系统可实现分角色信息推送和设备管理，管理人员可管理自己所辖区域下的报警器，查看报警器工作状态，接收报警信息。
8、手机应用端，可在线监测报警器的在线离线状态、电池电量、污染程度及网络信号强度，及时发现故障 ，全面掌控设备工作状态。
	

	配套运维服务
	3年免费质保期内负责设备维修、更换电池、系统维护，发生故障应24小时内完成维修。
	


五、其他方面的建议
备注：如有意见请以批注形式体现，请务必填写公司名称、联系人及联系方式，以便沟通联系，盖章后扫描发送至指定邮箱，谢谢！
