安徽建筑大学2027-2032年智慧充电桩项目市场调研公告
各单位：
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我校拟于2026年招标新一轮充电桩建设服务单位，现面向你单位征询相关意见，请根据工作实际填写相关情况并提出反馈意见（反馈意见可以批注形式反馈），最迟请于2026年11月10日之前反馈至邮箱hqjt@ahjzu.edu.cn，谢谢！

              安徽建筑大学后勤基建处
              2026年11月4日
单位名称（公章）：

联系人及联系方式：

备注：请务必填写上述信息，以便沟通联系，盖章后扫描发送至指定邮箱，谢谢！
项目名称：安徽建筑大学2027-2032年智慧充电桩项目

二、预算金额：0万元
三、项目概况：（1）为满足师生电动自行车、电动汽车充电需求，规范电动自行车、电动汽车充电，防止电动自行车、电动汽车过充和充电私拉乱接，消除安全隐患，拟在校园内安装32套电动自行车智能充电桩，3套电动汽车充电桩，共346个充电插座。以上为目前初步规划，成交后根据学校整体规划，具体部署的数量和位置可能略有调整，须无条件配合。（2）本项目由供应商全额投资并负责充电桩的建设（包含且不限于充电桩及配套设备、地面硬化、印跑线、接线）、运营与管理。如因学校项目建设需要改变位置，供应商应积极配合学校迁移相关设备并承担全部费用。（3）充电设施、设备的布局设计要合理灵活，造型美观、选材优良，占地面积和充电孔位设置合理。充电桩能够根据场地实际情况进行优化设计和配置，能够满足多车型充电需求。(4)供应商负责设备的日常维护及维修，定期对设备进行检查与维护。供应商应对充电装置及充电过程中的电动车提供一定额度的商业保险，并承担全部安全责任。

四、服务地点：安徽建筑大学金寨路及紫云路校区
五、服务期限：项目合作期限5年（“3++1+1”模式，即3年期满考核合格后续签1年，续签期满考核合格后再续签1年），合同期满后，所有设备由供应商在规定时间内自行拆卸处理，在规定时间内未处理，由采购人处理，费用从保证金中扣除。
六、付款方式：（1）电费按0.58元/度标准（暂行学校用电标准），每季度按实结算给采购单位。

（2）合同期满后，若乙方未能中标，乙方退场，经甲方验收场地合格后，履约保证金无息退还。
七、服务范围及要求
1、服务范围：详见项目概况。

2、服务总体要求

A、安全要求

（1）建成后该系统充电设施应具备充满自动断电、定时断电、过载保护、短路保护、漏电保护、充电故障自动断电、充电故障报警、高温报警等功能。

（2）断电要求：当用户开始充电出现过载、过压、欠压、高温、漏电，充电桩具备检测功能，启动充电保护并执行自动断电程序。充满自停：电动车充满电后系统识别出电池已属于饱和状态时自动断电，防止电池过充，达到保护电池使用的效果；自动断电：充电过程中用户拔掉插头，设备识别到无荷载即自动断电，确保全程安全供电；充满自动断电：自动断电，停止供电。有效避免过充带来电池爆炸，元器件发热起火等故障，无需依赖充电器自身配置；防止超负荷电器用电：系统自动识别负载功率，如果用电功率超过电动车充电功率，则系统自动停止供电（如果用电功率低于最小功率时系统识别不供电）；自身安全性：随时对输入和输出功率进行检测控制；设备使用正常供电方式，内置保护器，恒定电流，对电池没有影响.

（3）异常断电要求：当用户开始充电出现插座误拔、充电器异常情况，系统启动充电保护并执行自动断电程序。对充电过程中如果遇到异常断电，需保存充电状态，来电后恢复之前的充电状态。

（4）告警功能：当用户开始充电，出现温度异常或功率过载，充电桩智能软件平台会有信息推送，提醒用户或管理人员。

（5）防护要求：设备应具备短路保护、漏电保护功能。每个充电插口都应具有独立的过载、过压、欠压、过充、短路、高温、漏电的防护措施。充电插座应配置自复位式防尘、防雨盖等防护装置，以保证在使用过程中，保护设备用电安全。

★（6）防水要求：充电插座防护等级应不低于国家质量标准中规定的IP54。

★（7）防雷要求：充电设施防雷性能应能达到国家标准中规定的3级或以上。

★（8）安全责任：供应商应提高设备的安全等级，有保险事故的承保。（承诺为本项目全部产品购买保险，并在中标后提供保险保单复印件加盖公章，且保险保额在400万以上）如因设备问题或安装质量问题造成人员、财产损失，由供应商承担赔偿责任。

B、技术规格要求

（一）电动自行车充电桩

（1）软件要求

①平台要求：智能充电桩必须是以平台化管理的大数据架构系统，平台及用户均可查看站点信息、设备信息、用户信息、设备在线状态、用电量、充电起止时间、消费情况、充电状态、结束类型、异常情况等。

②支付方式：支持微信、支付宝等移动端支付。

③识别要求：平台需具备智能识别功能，根据不同车型的充电功率、充电时长、结束状态等具备智能识别功能。智能检测电池的状态，拒绝为高风险电池充电，提醒用户更换合格电池，降低风险的发生。

④计费要求：平台根据充电时长进行实时计费。

⑤远程控制：对充电、断电、续充智能功能实现远程平台端及客户端控制。

⑥远程监测：用户可以远程监测电池和车辆，充电结束后推送订单信息。

⑦平台统计要求：平台对充电站的使用情况（插座数量、用电量、使用次数、平均时长、使用天数）、用户充值情况、用户退费情况进行监管、统计、并生成报表。平台自动生成每天、每月以及总的报表，也可根据需要自行设定报表所含时间段。

⑧终端应具备多种费用套餐，供用户选择，如按时、免费；

⑨设备需具备全程语音提示。 

（2）硬件要求

①额定电压：220V单相三线制，电压波动范围176V～264V；频率范围：49-51Hz。

★②阻燃要求：设备必须用阻燃外壳；桩体材料应采用防火等级不小于A级阻燃型的材料。

③产品要求:适应铅酸、锂电等电池类型。充电插座应使用标准的五孔插座并具备有效期内的“CCC”标志，提供3C认证证书，符合国家标准GB/T2099家用和类似用途插头插座要求，插座插拔次数应不小于5000次。

④收费计量要求：内置独立的电能计量装置，能计量单次和累计的充电电能，所有的用电量需上传到平台，用户充电完成按照实时收取费用。

★⑤产品类型：产品无需携带充电器，等级为IP54。

⑥监控要求：具有向上级监控管理系统传送工作状态、故障信号、电压、电流、功率、电能量等信息的功能；具有接收上级监控管理系统发送的控制命令的功能。

⑦远程控制：支持用户端或平台远程开始充电、故障远程断电与来电续充功能。智能充电桩在平时不充电及待机情况下，插座处于断电绝缘状态。

⑧质保要求:充电桩设计使用寿命应不少于5年。

⑨设备可靠性：电子器件全部采用标准器件，具有防偷电功能，工作可靠，电路板进行三防处理，设备密封良好；设备断电，可保存充电进度，上电后可恢复原有充电状态。

★⑩单个插座功率：不低于150W。

（3）用户终端

①显示功能要求：应在用户端（小程序或手机APP）能够查询到运行状态、空闲插座、充电功率（单路支持0-500W）、充电时间、计费信息、故障提示信息等信息。

②充电方式要求：可实现按电量、按金额、按时间、自动充满等自动充电方式，系统并进行自动适配。通过小程序或手机APP扫描二维码功能，扫描充电桩插座上附带的充电桩二维码；通过手机APP内输入二维码编号。

③远程控制要求：支持远程断电当手机软件内点击停止充电按钮，充电桩应停止供电。

（二）电动汽车充电桩

（1）应满足以下标准

①GB/T 20234.1-2015电动汽车传导充电用连接装置

②GB/T 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信

③GB∕T 29316-2012 电动汽车充电设施电能质量技术要求

④GB∕T 29317-2012 电动汽车充换电设施术语

⑤GB∕T 29318-2012 电动汽车非车载充电机电能计量

（2）设备功能

①采用主流高性能处理器，稳定性高，具有高速运算控制能力和强大系统资源，使产品更加稳定可靠，产品通过国家检测机构权威认证并提供检测报告复印件。

②具备彩色 LCD 触摸液晶显示屏构建友好的人机界面，人性化设计，操作简单、方便。

③提供多种线上支付方式，付费方便、快捷、安全。

④高精度智能电能表，提供准确的计量计费功能，支持多费率设置；有可靠的电气安全防护功能，机体采取防雨防尘设计，使整机性能更加可靠，可保证长期稳定运行。

⑤产品能够通过网络与管理平台实时通讯，及时上报充电电压、充电电流、充电桩故障等数据，保证管理平台对充电桩的实时监控。

⑥具有安全可靠的配电保护功能，如漏电、短路、过压、欠压、防雷击等保护功能。

硬件要求

     ①输入电压：220V±20%，额定功率：7kw，输入频率：50Hz±5Hz。
3、人员条件

（1）为保证服务质量，供应商需安排至少1名项目负责人、1名维修人员。

（2）需提供项目负责人近半年公司为其缴纳的社保证明；需提供维修人员电工证复印件，原件备查，并提供近半年公司为其缴纳的社保证明。

（3）供应商工作人员在学校工作期间，必须遵守学校相关管理制度和规定，发生重大事故或因管理、服务方面师生反映强烈，学校有权终止协议，由此所造成的全部损失由供应商承担。

4、其他要求
（1）材质、规格、工艺等符合现行国家规范及标准要求。

（2）提倡油漆工艺为烤漆，螺钉铆钉等采用不锈钢。

（3）施工临时设施、工地通讯等由供应商自行解决。供应商必须按照相关安全标准进行施工，搭设符合标准要求的临时设施，施工中采购人将对供应商按标准要求进行考核，如考核不合格采购人有权扣除相应的履约保证金。

（4）本工程所有钢材料及预埋螺栓必须采用热镀锌，在预埋前必须由采购人签证后才能施工，否则采购人有权让供应商返工，相关损失均由供应商自行承担。配管安装 20PVC线管安装（有铝合金扁管的应安装管内），镀锌扁管安装壁厚不小于2.5毫米，外线安装4平方毫米铜芯线套管安装,内线安装2.5平方毫米铜芯线套管安装,漏保安装 20A单相漏保，安装在配电箱内。

（5）电动车智能充电桩的生产、运输、包装、装卸、材料二次搬运、施工、安装、调试、验收前产品的清洁、验收、管理、配合、售后服务、现场安全文明施工、在各种环境下的安装条件等一切费用由供应商承担，供应商对施工现场校内人员、安装人员的人身安全承担一切责任。

（6）合同期内充电桩的运营维护由供应商负责，供应商应配备管理、维修、维护、清洁等人员，确保设备完好运行，确保系统满足师生正常使用。在接到投诉和报修电话时，2小时响应，24小时内有专业维修人员到现场维修。若48小时内设备未修理好，供应商立即为采购人更换同款机器保证采购人的正常使用。每组充电桩处均应设置安全警示牌，用于提醒用户在正常及极端天气安全充电。在安装场地附近配置至少两瓶（4KG）ABC干粉灭火器（有雨棚的需配备悬挂式灭火器）用于应急消防工作（定期更换）。在供应商管理、运营期间，若发生卫生、防疫、安全等事故，所有责任均由供应商承担，并对引起的安全事故承担经济责任。

★（7）合同签订前，供应商需向采购人缴纳履约保证金5万元。

八、报价要求

电动自行车充电费用：不高于0.2元/小时。

电动汽车充电费用：不高于1.0元/千瓦时（含基础电费和服务费），后期收费标准根据国家电网收费标准起伏执行。

九、业绩、人员配备、维保质量、仪器设备、荣誉等
近3年来（2024年1月1日至今，以合同签订时间为准，含在服务期内的项目）具有类似充电桩安装、运营业绩（合同内容同时包括电动自行车充电桩和新能源汽车充电桩建设运营）的       个。这些业绩中业主出具的用户评价，评价结果为优秀、满意等正面评价或评分制得分在 90%及以上       个。备注：同一业主单位业绩仅计一次。
具有机电工程相关专业高级工程师证书共       个，具有机电工程相关专业中级工程师证书       个，具有高级电气工程师证书      个，具有特殊工种工作证（高压或低压电工）      个。备注：同一人员持有多证的不累计

具有有效的(有(无质量管理体系认证证书、(有(无售后服务管理体系认证证书、(有(无职业健康管理体系认证证书、(有(无环境管理体系认证证书，其他                                       

备注：证书认证覆盖的业务范围包含充电桩业务服务。

      具有有效期的(有(无信息安全管理体系认证、(有(无信息技术服务管理体系认证证书、其他                                   备注：证书认证与充电桩业务相关。
充电桩设备应符合相关国家标准和规定，(有(无第三方有权检测机构出具的检测报告

自主充电桩硬件相关专利证书      个或充电桩管理系统相关软件著作权     个
