公治明发〔2018〕324号		               签发人：李京生

等级 特急     发电时间2018-09-25 09:28:59      值机员

抄报：孙力军副部长。

抄送：教育部基础教育司、高等教育司，国家卫生健康委员会医政

医管局，应急管理部监管三司。

关于贯彻执行《易制爆危险化学品储存场所

治安防范要求》有关事项的通知

各省、自治区、直辖市公安厅、局治安总队（局），新疆生产建设兵团公安局治安总队：

2018年8月13日，公安部发布了《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》（GA1511—2018）（以下简称“标准”），于2018年11月1日起实施。为切实做好标准贯彻执行工作，现将有关事项通知如下：

一、高度重视，切实抓好抓实宣传培训工作。标准的发布实施，是公安机关依法加强易制爆危险化学品管理的重要支撑，对于进一步提升易制爆危险化学品储存场所治安防范能力和本质安全水平，减少易制爆危险化学品非法流失，保障人民群众生命财产安全和公共安全，具有十分重要的意义。接此通知后，各地要高度重视，迅速组织标准宣传教育工作，采取多种形式，强化分类指导，对本地治安部门和派出所管理民警要开展专题培训，确保每一位管理民警都掌握标准的相关条文和具体要求，能准确应用到实际工作中；对易制爆危险化学品从业单位的法定代表人和治安保卫人员、安全管理人员、仓库管理人员等要开展广泛的宣传教育，严格落实安全监管主体责任，指导、督促有关人员准确领会标准的精神实质，熟练掌握标准的核心内容，确保标准各项要求得到有效规范落实。

二、全面排查，迅速组织开展治安防范达标行动。各地公安机关治安部门要以贯彻落实标准为契机，结合正在开展以“查隐患、建机制，促提升”为主题的易制爆危险化学品专项整治工作，进一步强化易制爆危险化学品从业单位排查管控，应管尽管，严格规范，做到“底数清、情况明、有实效”。要组织市、县两级公安机关治安部门和派出所，按照不放过、不遗漏一处易制爆危险化学品储存场所的要求，主动协调安监、工商、卫生、教育等部门，共享许可证和单位、企业信息，对辖区内化工、民爆生产、制药、纺织品生产、化肥生产、化工商店、教学、科研、医疗、测试等易制爆危险化学品生产、经营、使用单位，开展一次全面、彻底排查，逐一登记建档，严密日常管控。对所有易制爆危险化学品储存场所，要在11月1日前利用1个月时间组织开展一次治安防范达标攻坚行动，督促从业单位对照标准要求，严格落实人防、物防、技防等治安防范措施，并逐一进行达标验收，全面堵塞治安防范漏洞，彻底消除安全隐患。对不符合标准要求的，要责令所属单位认真整改，限期达标；对无法整改到位的，要督促所属单位将易制爆危险化学品存放到达标储存场所内。

三、强化执法，健立完善安全监管长效机制。各地公安机关治安部门要将储存场所治安防范工作作为易制爆危险化学品从业单位安全检查的重要内容，从人员配备、值勤值守、教育培训、应急演练、实体防范、技术防范、流向登记等方面全面加强日常监督检查。要综合采取突击检查、系统巡查、视频抽查、记录核查等方式，及时发现并依法查处易制爆危险化学品从业单位治安保卫人员配备不到位、值守制度不落实，防范措施不到位等违法违规行为。对技术防范措施不到位的单位，要依照《危险化学品安全管理条例》第七十八条的规定予以处罚；对人力防范、实体防范措施不到位的单位，要依照《企业事业单位内部治安保卫条例》第十九条的规定予以处罚。对经整改仍不达标或者拒不整改的单位，要及时书面通报安监等主管部门依法吊销其许可证件，妥善处置留存的易制爆危险化学品。对由于治安防范措施不到位，导致发生重大事故或者造成其他严重后果的，要依法从严追究相关单位和人员的法律责任。

接此通知后，请迅速传达至基层治安部门，认真抓好贯彻落实，并于2018年 11月15日前将工作开展情况报我局。我局将适时对各地工作落实情况进行督导检查。

附件：易制爆危险化学品储存场所治安防范要求（GA1511-2018)

公安部三局

2018年9月25日

ICS 13.320

A 91

中华人民共和国公共安全行业标准

GA 1511—2018

- GA

易制爆危险化学品储存场所

治安防范要求

Public security requirements for storage sites of potential explosives by chemosynthesis

2018—08—13发布　　                　　　2018—11—01实施

- 中华人民共和国公安部  发布

- 目    次

前言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 储存场所分类	1

5 防护区域和部位	2

6 人力防范要求	2

7 实体防范要求	2

8 技术防范要求	3

9 安全防范系统的检验、验收、运行与维护	4

附录A（规范性附录）易制爆危险化学品储存场所安全防范设施配置表	5

参考文献	6

前    言

本标准的全部内容为强制性。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由公安部治安管理局提出。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100）归口。

本标准起草单位：公安部治安管理局、江苏警官学院、北京声迅电子股份有限公司、南京市公安局治安支队、公安部第一研究所。

本标准主要起草人: 钱熊飞、亓希国、谢培江、章文义、周向阳、尹萍、聂蓉、季景林。

易制爆危险化学品储存场所治安防范要求

  - 范围

本标准规定了易制爆危险化学品储存场所的分类、防护区域和部位、人力防范要求、实体防范要求、技术防范要求和安全防范系统的检验、验收、运行与维护。

本标准适用于易制爆危险化学品储存场所以治安防范为目的安全防范系统的建设、运行和管理。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件

GB/T 32581 入侵和紧急报警系统技术要求

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50348 安全防范工程技术规范

GB 50395 视频监控系统工程设计规范

GB 50396 出入口控制系统工程设计规范

GA/T 73 机械防盗锁

GA/T 644 电子巡查系统技术要求

GA 1081 安全防范系统维护保养规范

  - 术语和定义

- GB 50348界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 易制爆危险化学品  potential explosive by chemosynthesis

- 列入《易制爆危险化学品名录》中的化学品。

- 3.2

- 易制爆危险化学品从业单位  entities related to potential explosive by chemosynthesis

- 生产、储存、使用、经营、废弃处置易制爆危险化学品的单位。

- 3.3

- 储存场所  storage site

储存易制爆危险化学品的仓库、场地、储存室或储存柜。

3.4

保管员  storekeeper

易制爆危险化学品从业单位专职或者兼职负责易制爆危险化学品保管和流向登记的工作人员。

3.5

保卫值班室  guarding room

治安保卫人员用于履行看护、防卫职责的房间。

- 储存场所分类

易制爆危险化学品储存场所按照场所封闭形式和化学品重量划分为以下四类：

a） 封闭式储存场所：墙体和屋顶间封闭的仓库；

b） 半封闭式储存场所：周界用墙体或栅栏围护，有屋顶，墙体或栅栏与屋顶间不封闭的储存场地；

c） 露天式储存场所：周界用栅栏围护，没有屋顶的储存场地；

d） 小剂量存放场所：教学、科研、医疗、测试等单位使用的，所有易制爆危险化学品的总量不超过50 kg的储存室或储存柜。

5  防护区域和部位

易制爆危险化学品储存场所的下列区域或部位应列为防护区域和部位：

a） 封闭式、半封闭式储存场所的周界和出入口；

b） 封闭式储存场所的窗口和通风口；

c） 露天式储存场所的周界、物品堆放区域或大型槽罐放置区域；

d） 小剂量存放场所的出入口和存放部位；

e） 保卫值班室；

f） 安防监控中心。

- 6  人力防范要求

6.1 易制爆危险化学品从业单位应设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员负责易制爆危险化学品治安保卫工作。

6.2 易制爆危险化学品从业单位应设置保管员，如实登记易制爆危险化学品的销售、购买、出入库、领取、使用、归还、处置等信息，并按规定将相关信息录入流向管理信息系统。

6.3  易制爆危险化学品从业单位应将治安保卫机构、治安保卫人员、保管员的设置情况报县级公安机关备案。

6.4  治安保卫人员、保管员应符合下列条件并经培训后上岗：

a） 年龄18～60周岁之间；

b） 具有完全民事行为能力，身体健康，无强制戒毒、刑事处罚的记录；

c） 具有初中以上文化程度，能掌握岗位所需要的知识和技能。

6.5  小剂量存放场所以外的储存场所的保卫值班室应由治安保卫人员24 h值守。值守人员每2h对储存场所进行巡查，巡查时应携带自卫器具。保卫值班室应配备通讯工具并保持24 h畅通。

6.6  保管员应每天核对易制爆危险化学品存放情况，登记资料至少保存一年，发现易制爆危险化学品的包装、标签、标识等不符合安全要求的，应及时整改；发现账物不符的，应及时查找，查找不到下落的，应立即报告行业主管部门和所在地公安机关。

6.7  易制爆危险化学品从业单位应定期对治安保卫人员、保管员开展以防盗抢、防丢失为主要内容的培训教育，每月至少召开一次安全会议并有记录。

6.8  易制爆危险化学品从业单位应建立易制爆危险化学品防盗、防抢、防破坏及技术防范系统发生故障等状态下的应急处置预案，并每年开展一次针对性的应急演练。

6.9  易制爆危险化学品从业单位应加强对治安防范工作的检查、考核和奖惩，及时发现、整改治安隐患，并保存检查、整改记录。

- 7  实体防范要求

7.1  封闭式、半封闭式储存场所的周界应设置围墙或栅栏。半封闭式储存场所的围墙或栅栏的顶部应

设有防攀爬措施，围墙、栅栏的离地高度应大于等于2m。

7.2  封闭式、半封闭式储存场所出入口应设置防火门，门应向疏散方向开启。

7.3  露天式储存场所的周界应设置栅栏，出入口应设置栅栏门，栅栏的顶部应设有防攀爬设施。栅栏的离地高度应大于等于2.5m。

7.4  露天式存放的易制爆危险化学品大型槽罐应具有防破坏设施。

7.5  小剂量存放场所出入口应设置防盗安全门，或将易制爆危险化学品存放在房间的专用储存柜内。

7.6  保卫值班室出入口应设置防盗安全门。

7.7  安防监控中心应单独设置或设置在保卫值班室内。

7.8  封闭式储存场所、保卫值班室、安防监控中心的窗口、通风口应具有实体或电子防护措施。

7.9  储存场所使用的防盗安全门应符合GB 17565-2007的要求，其防盗安全级别应为乙级（含）以上；专用储存柜应具有防盗功能，符合双人双锁管理要求，并安装机械防盗锁，机械防盗锁应符合GA/T 73的相关规定。

- 7.10  储存场所使用的钢筋栅栏应采用直径大于等于12 mm的实心钢筋；钢管栅栏应采用直径大于等于20 mm，壁厚大于等于2 mm的钢管；钢板栅栏应采用单根横截面大于等于8 mm×20 mm的钢筋（钢管、钢板）。相邻钢筋（钢管、钢板）间隔应小于等于100 mm，高度每超过800 mm的应在中点处再加一道横向钢筋（钢管、钢板）。窗口、通风口的防盗栅栏应采用直径大于等于12 mm的膨胀螺栓固定，安装应牢固可靠。储存场所周界设置的栅栏应与地面牢固固定。

- 7.11  储存场所实体防范设施配置见附录A中表A.1。

8  技术防范要求

- 8.1  防护要求

8.1.1  封闭式、半封闭式、露天式储存场所的周界应安装视频监控装置，监视和回放图像应能清晰显示储存场所周边的现场情况。

8.1.2  封闭式、半封闭式、露天式储存场所出入口应安装入侵报警装置、出入口控制装置和视频监控装置，监视和回放图像应能清晰辨别进出场所人员的面部特征和物品出入场所交接情况。

8.1.3  露天式储存场所物品堆放区域或大型槽罐放置区域应安装视频监控装置，监视和回放图像应能清晰显示人员的活动情况。

8.1.4  小剂量存放场所出入口或存放部位应安装视频监控装置，出入口的监视和回放图像应能清晰辨别进出人员的面部特征，存放部位的监视和回放图像应能清晰显示物品存取情况和人员活动情况。

8.1.5  具有易爆特性的易制爆化学品储存场所，其视频监控装置的防爆特性、电缆的防爆防护措施应符合GB 50058的相关规定。

8.1.6  保卫值班室、安防监控中心内部应安装视频监控装置，监视和回放图像应能清晰显示人员值守及活动情况。

8.1.7  安防监控中心出入口应安装出入口控制装置。

8.1.8  封闭式、半封闭式、露天式储存场所的周界、出入口等区域或部位应安装电子巡查装置。

- 8.1.9  储存场所技术防范设施配置见附录A中表A.1。

- 8.2  系统技术要求

- 8.2.1 入侵和紧急报警系统

8.2.1.1  入侵和紧急报警系统应与视频监控系统联动，封闭式、半封闭式、露天式储存场所出入口的入侵报警信号与联动视频图像应发送到安防监控中心。

8.2.1.2  安防监控中心应与行业监管部门、公安部门和报警运营服务机构远程联网或预留接口。

8.2.1.3  入侵和紧急报警系统布防、撤防、故障和报警信息存储时间应大于等于90天。

8.2.1.4  入侵和紧急报警系统其他要求应符合GB/T 32581的相关规定。

- 8.2.2 视频监控系统

8.2.2.1  视频监控系统本地监视、存储和回放的视频图像分辨率应大于等于1280×720，图像帧率应大于等于25 fps。

8.2.2.2  视频图像存储时间应大于等于30天。

8.2.2.3  视频监控系统的其他要求应符合GB 50395的相关规定。

- 8.2.3 出入口控制系统

8.2.3.1  出入口控制系统应能对强行破坏、非法进入的行为或不正确的识读发出报警信号，报警信号应与相关出入口的视频图像联动。储存场所出入口的报警信号与联动视频图像应发送到安防监控中心。

8.2.3.2  出入口控制系统信息存储时间应大于等于180天。

8.2.3.3  出入口控制系统的其他要求应符合GB 50396的相关规定。

- 8.2.4 电子巡查系统

8.2.4.1  电子巡查系统的巡查路线、巡查时间应能根据安全管理需要进行设定和修改。

8.2.4.2  巡查记录保存时间应大于等于90天。

8.2.4.3  电子巡查系统的其他要求应符合GA/T 644的相关规定。

- 8.2.5  系统校时

系统应能对系统内具有计时功能的设备进行校时，设备的时钟与北京时间误差应小于等于10 s。

- 8.2.6  备用电源

系统应有备用电源, 应保证主电源断电后入侵报警系统正常工作大于等于8h，视频监控系统关键设备正常工作大于等于1 h，出入口控制系统正常工作大于等于48h。

- 9  安全防范系统的检验、验收、运行与维护

9.1  易制爆危险化学品从业单位负责落实本标准，所在地公安机关负责监督检查本标准的落实情况。

9.2  小剂量存放场所以外的储存场所的安全防范系统建设完成后，应进行检验和验收。

9.3  易制爆危险化学品从业单位应加强对安全防范系统和设施的维护、保养，出现故障应在48h内恢复功能，维修期间应启动应急预案, 且应在24h内报所属行业主管部门，超过48h不能恢复功能的,应报告所在地公安机关。安全防范系统运行与维护应符合GB 50348和GA 1081的相关规定。

附录A
(规范性附录)

易制爆危险化学品储存场所安全防范设施配置表

A.1  易制爆危险化学品储存场所的安全防范设施配置要求见表A.1。

表A.1 易制爆危险化学品储存场所应配置的安全防范设施明细表

| 序号 | 防护区域和部位 |  | 安全防范设施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封闭式、半封闭式储存场所 | 周界 | 实体防范系统 | 围墙或栅栏 |
| 2 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
| 3 |  | 出入口 | 实体防范系统 | 防火门 |
| 4 |  |  | 入侵报警系统 | 入侵报警装置 |
| 5 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
| 6 |  |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 |
| 7 | 封闭式储存场所 | 窗口、通风口 | 实体防范系统 | 实体或电子防护措施 |
| 8 | 露天式储存场所 | 周界 | 实体防范系统 | 栅栏 |
| 9 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
| 10 |  | 出入口 | 实体防范系统 | 栅栏门 |
| 11 |  |  | 入侵报警系统 | 入侵报警装置 |
| 12 |  |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 |
| 13 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
| 14 |  | 大型槽罐 | 实体防范系统 | 防破坏设施 |
| 15 |  | 物品堆放区域或大型槽罐放置区域 | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
| 16 | 小剂量存放场所 | 储存室出入口 | 实体防范系统 | 防盗安全门 |
| 17 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
| 18 |  | 储存柜区域 | 实体防范系统 | 防盗保险柜 |
| 19 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
| 20 | 保卫值班室 | 出入口 | 实体防范系统 | 防盗安全门 |
| 21 |  | 窗口、通风口 |  | 实体或电子防护措施 |
| 22 |  | 内部 | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
| 23 | 监控中心 | 出入口 | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 |
| 24 |  | 内部 | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
| 25 | 封闭式、半封闭式、露天式储存场所的周界、出入口等区域或部位 |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 |

参 考 文 献

[1] 《企业事业单位内部治安保卫条例》（国务院令第421号）

[2] 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

[3] 《易制爆危险化学品名录》（2017年版）